## Slide 1: Pumpestasjoner Tørroppstilte vs dykkede
20 Februar 2020

## Slide 2
Pumpestasjoner – typer
I kommunal sammenheng er det i prinsipp 3 løsninger å velge mellom:
1. Pumpestasjon med dykkede pumper.
2. Pumpestasjon med tørt oppstilte pumper med sugehøyde.
3. Pumpestasjon med tørt oppstilte pumper med tilløpstrykk.

## Slide 3
Pumpestasjoner – Senkbare pumper
Vått oppstilte pumper i standard sump

## Slide 4
Pumpestasjoner – Senkbare pumper
Vått oppstilte pumper i standard sump
Ikke sammenlign med 20-30 år gamle stasjoner!
Driftssikker (ukomplisert).
Flomsikker.
Rimelig og enkel å installere.
Moderne pumper og automatikk.
utforming av sump gjør stor forskjell!
Støysvak.
Ettersyn kan normalt gjøres av en person.
Forutsatt bruk av korrekt sikkerhetsutstyr ved nedstigning i sump.

## Slide 5
Pumpestasjoner – Tørroppstilte pumper
Tørroppstilte pumper over dekke, sugehøyde

## Slide 6
Pumpestasjoner – Tørroppstilte pumper
Tørroppstilte pumper over dekke
Dyrere løsning
Kompleksitet?
    Sugehøyde
    Pumpene høyeste punkt
    Evakueringsanlegg / tilbakeslagsventiler
  Kan ikke kombineres med slurping
Trangt i overbygg eller større overbygg
Støy
Mindre utstyr i sumpen gjør den lettere å holde ren
Ettersyn kan normalt gjøres av en person

## Slide 7
Pumpestasjoner – Tørroppstilte pumper
Tørroppstilte pumper sidestilt av sump
Koster mer
Kompleksitet?
    Sugehøyde
    Pumpene høyeste punkt
    Evakueringsanlegg / tilbakeslagsventiler
  Kan ikke kombineres med slurping
Kun nivåmåler og spyling i sumpen
Adskilt sump og maskinrom
Bedre arbeidsmiljø
Mindre utstyr i sumpen gjør den lettere å holde ren
Ettersyn kan normalt gjøres av en person

## Slide 8
Pumpestasjoner – Tørroppstilte pumper
Tørroppstilte pumper sidestilt av sump nede

## Slide 9
Pumpestasjoner – Tørroppstilte pumper
Tørroppstilte pumper sidestilt av sump nede
Koster noe mer
Driftssikker
Flomsikker med senkbare pumper
Kun nivåmåler og spyling i sumpen
Adskilt sump og maskinrom
God plass i overbygg
Enkel inspeksjon
Bedre arbeidsmiljø
Mindre utstyr i sumpen gjør den lettere å holde ren
Støysvak løsning
Må være to for å foreta ettersyn

## Slide 10
Pumpetyper – oppstilling i avløp - Senkbart

## Slide 11
Pumpetyper – oppstilling i avløp - tørroppstilt

## Slide 12
Pumpestasjoner – Sump design
Holder sumpen ren
Reduserer luktproblemer
Reduserer blokkeringsrisiko
Gir enklere vedlikehold og bedre arbeidsmiljø!
Standard sump design
Moderne sump design
Design av pumpesump

## Slide 13
Pumpestasjoner – HMS og driftssikkerhet
90 % av alle pumpeproblemer skjer på sugesiden av pumpen
…en pumpe med tilløp er alltid mer driftssikker!

## Slide 14
Pumpestasjoner – HMS og driftssikkerhet
Hva skjer når pumpen monteres med sugehøyde?
Undertrykk på sugesiden påvirker belastning på aksel, løpehjul og tetning. Tetning kan miste sperrevæske og tørrkjøres
En delvis blokkering i sugerøret øker undertrykket og kan medføre at pumpen kaviterer
Øket risiko for ansamling av tyngre partikler i sumpen
Frekvensregulering reduserer hastigheten i sugerøret, hvilket igjen øker risiko for blokkering og kavitasjon.
Ved små partikler i væsken bør minimum hastighet ligge mellom 1 til 1,5 m/s for å unngå sedimentering.
Har du luftinnslag i stasjonen stiger luften til høyeste punkt. Står pumpen vertikalt på dekke er det tetningspartiet = risiko for tørrkjøring
Med mer konsentrert kloakk, og krav til energibesparelse (frekvensregulering), vil disse problemene bli større eller mindre i fremtiden?

## Slide 15
Pumpestasjoner – HMS og driftssikkerhet
Ved service og vedlikehold kan en senkbar pumpe være like bra fra et HMS synspunkt.
Demontering av en tørroppstilt pumpe fører ofte til søl på gulv, da det ligger igjen væske i rør og pumpehus.
Senkbar pumpe kan spyles mens den henger "i luken".
Enklere å høre ulyder i en tørroppstilt pumpe, samtidig som den avgir mer støy i overbygget.
Enklere å inspisere olje i en tørroppstilt pumpe, da det kan gjøres uten å demontere/løfte opp pumpen.
En dykket pumpe "dempes" av vannet rundt, vanskeligere å høre ulyder, men samtidig gir lavere støy i overbygg og til eventuell naboer.
Med senkbar pumpe kan man kjøre slurping for å kunne fjerne overflate partikler. Renere sump og mindre gassdannelse.

## Slide 16
Pumpestasjoner – HMS og driftssikkerhet
Den mest HMS vennlige stasjonene er den som er mest driftssikker og trenger minst mulig ettersyn og utrykninger.
Derfor er det viktig å se på den totale løsningen som gir det beste både med tanke på HMS, driftssikkerhet og økonomi i hele livsløpet til stasjonen.

## Slide 17
Fremtiden
Romerikes blad 29/3 2015

## Slide 18
Fremtiden.
Vi må tenke fremover ved installasjon av en stasjon:
Vi får mer problematisk avløp (fett og våtservietter) og vi vet også at utviklingen går mot mer konsentrert avløp.
I Tyskland er man nå nede i 110 l/døgn og person.
I Norge ligger vi på ca. 160-180 l/døgn og person.

## Slide 19
Problemstasjoner
Vi ser at i flere problemstasjoner bygges det om fra tørroppstilte til dykkede.
  Har redusert antall stopp og blokkeringer, økt driftssikkerhet.
  Har redusert antall utrykninger.
  Forenklet designet av stasjonen.

## Slide 20
Utvikling av pumper for avløp
Bedre hydraulikk
  Virkningsgraden har økt
  Bedre selvrens, gir mindre blokkeringer og driftsstans.
  Mer slitesterke materialer.
Bedre motorer
  Høyere virkningsgrad.
  Mer moment.
Bedre styring, mer intelligens i pumpene.
  Finner selv beste driftspunkt.
  Automatisk tiltak når pumpen merker en delvis blokkering.
  Tilbakemeldinger ved slitasje.
  Optimalisering av driften.
  Automatiske rense sykluser

## Slide 21
NPSH og tørroppstilte pumper
Det er viktig å være klar over NPSH når man har tørroppstilte pumper med sugehøyde.
NPSH sier noe om evnen pumpen har til å "løfte" vannstrengen opp.
NPSH verdien til pumpen varierer med driftspunktet.
  Dvs NPSH verdien kan varierer mye fra ny stasjon med nye pumpeledninger til en stasjon netter noen års drift.
  Viktig at pumpen blir plukket ut etter det virkelige driftspunktet.

## Slide 22: NPSHav pumpe med sugehøyde.
En typisk installasjon
av tørt oppstilt pumpe
med sughøyde.
Når vi snakker om pumpens totale
sugehøyde, hva mener vi da ?
HS
Hf ....d.v.s. friksjonstap i alle ventiler
rør og rørdeler på pumpens
sugeside
Hs ....d.v.s. Statisk løftehøyde, som er høydeforskjellen mellom senter
innløp og vannspeilet.
NPSHav = Hatm – Hs - Hf